## Slide 1: Obsah
WAGO
WAGO-I/O-SYSTEM
Hardware
  Manipulace
  Napájení
  Komunikace
  Variabilita
  HW konfigurace
  Web-based Management
Software
Programování
Datové typy & Proměnné
Knihovny
Přílohy

## Slide 2: WAGO IO System
Řidící jednotka /
Komunikační jednotka
Koncový modul
I/O moduly (max. 64)
Nezávislost na lokálních sběrnicích
Modularita
Možnost budoucího rozšíření
Spolehlivost a robustnost
Konfigurace



RS
232
485

## Slide 3: Komunikace – otevřenost Wago systému
Technologická úroveň
Nadřazená úroveň
Volně
programovatelná rozhraní RS232, RS485 a Ethernet

## Slide 4: Manipulace s I/O Moduly
Montáž: Zasuňte, dokud modul nezaklapne
Vyjmutí: Zatáhněte za oranžový ovládací prvek
Připojte svorky, pokud jsou bez napětí
Bez nástrojové
Instalace / Výměna
Buďte opatrní na nožové kontakty (nebezpečí zranění)
Udržujte zlaté kontakty čisté a nedotýkejte se prsty
Uchovávejte tištěnou stranou nahoru
Praktické tipy

## Slide 5: Zapojení I/O Modulu
CAGE CLAMP® Connection
Vhodné pro všechny měděné dráty
    8-kanálové pouzdro:
      0,08 mm² to 2,5 mm²
    16-kanálové pouzdro:
      0,08 mm² to 1,5 mm²
Jeden vodič na jednu upínací jednotku
Upevnění drátu bez poškození díky jedinečnému designu
Kontaktní plocha mezi vodičem a proudovou lištou
Odolnost proti vibracím a nárazům
Jednoduchý, snadno použitelný design rychlý a bezúdržbový

## Slide 6: Certifikáty

## Slide 7: Projektování - smartDESIGNER

## Slide 8: Napájení
Úrovně potenciálů
Napájení jsou elektricky izolováné
Vnitřní sběrnice modulů
Technologická sběrnice
Externí periférie

## Slide 9: Napájení
Napájení s elektrickou izolací
Bus coupler and bus modules electronics:
external: 24 V DC
internal: 5 V DC, 2000 mA
Externí periférie:
Až 230V AC, max. 10 A

## Slide 10: Napájení
Napájení bez elektrické izolace

## Slide 11: Napájení
Schéma

## Slide 12: Komunikace
Mezi e!COCKPIT and řídicí jednotkou
Síťový kabel
    Konfigurace
  Nahrání programu
USB Servisní kabel
Konfigurace

## Slide 13
USB kabel
750-923 (2,5 m)
750-923/000-001 (5 m)
Servisní dvířka
Servisní port
Bluetooth® adapter 750-921
Sériový kabel
750-920
Sériové rozhraní
Jen pro základní konfiguraci

## Slide 14: Přepínač operačního módu
Pozice | Aktivace | Funkce
RUN | Přepínač | Program - Start
STOP | Přepínač | Program - Stop
RESET | Tlačítko > 2s Tlačítko > 7s | Reset „teplý“ Reset „studený“
Pokud je řídicí jednotka v pozici STOP, program nelze spustit z e!COCKPITu.

## Slide 15
+
Přepínač operačního módu
Možnosti Reset-u
1 .. 8 s
Software Reset (restart)
Následně STOP, nebo RUN, podle přepínače
(Všechny LED krátce zezelenají)
8 …s
Dočasna IP adresa 192.168.1.17
a operační mód = STOP
(SYS LED bliká oranžově)
2 .. 7 s
„Teplý“ Reset
(RUN LED krátce zhasnou)
7 … s
„Studený“ Reset
(LED zhasnou na delší dobu)

## Slide 16
Tovární nastavení
10 .. s
Uvede procesor do továrního nastavení
= načte se kompletní záloha FW, ztrácím všechna data i nastavení
+

## Slide 17: Kompatibilní procesorové jednotky
Rychlý procesor, kompaktní rozměry
Real-time Linux (+ Board Support Package)
Slot na uSD kartu
Webserver, Firewall, VPN, …
PFC100
750-8100 PFC100 CS 2ETH ECO
2x Etnernet
750-8101 PFC100 CS 2ETH
2x Ethernet
750-8102 PFC100 CS 2ETH RS
2x Ethernet + RS-232 / RS-485

## Slide 18: Kompatibilní procesorové jednotky
oproti PFC100 navíc:
Více paměti pro program a data
Další varianty konektivity (RS-232 / RS-485, CAN, Profibus, 3G)
Odolná provedení XTR
PFC200
750-8202 PFC200 CS 2ETH RS
750-8203 PFC200 CS 2ETH CAN
750-8204 PFC200 CS 2ETH RS CAN
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
750-8207 PFC200 CS 2ETH RS 3G
750-8208 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM
+ další varianty
Notes: PFC200 – přepnutí runtime na e!cockpit !!!

## Slide 19: Řídicí jednotka

## Slide 20: Značení na řídicí jednotce
Terminal bus
Datum výroby:
KW 42, 2014
Popis jednotky
Katalogové číslo
MAC ID
Přiřazení svorek/Pinů
Firmwareloader: 03
Hardware: 06
Firmware: 07

## Slide 21: WAGO-I/O-SYSTEM 750
Moduly
snadný popis
značení přípojných míst pomocí barevných mini WSB štítků
vysoká modularita přímo na lištu DIN
měření
indikace stavu
připojení vodičů
CAGE CLAMP
vnitřní datová sběrnice

## Slide 22: HW přehled – již 500 typů I/O modulů
Binární vstupy
2- / 4- / 8- / 16- kanálové
5 / 24 / 48 / 60 / 110 V, 220 DC
24 / 120 / 230 V AC
0,2 / 3 / 50 ms
Binární výstupy
2- / 4- / 8- 16- kanálové
5 / 24 V DC
24 / 120 / 250 V AC
0,02 / 0,3 / 0,5 / 1 / 2 / 16 A
Speciální moduly
napájecí, čítače
RS232, RS485,
DALI, Enocean, KNX,
LON, MP-Bus a další funkce
Analogové vstupy
2- / 4- / 8 -kanálové
0 - 10 / ±10 V DC
0 - 20 / 4 - 20 mA
Pt1000, Ni1000, 3fáz…
tenzometrický můstek
Analogové výstupy
2- / 4- kanálové
0 - 10 / ±10 V DC
0 - 20 / 4 - 20 mA
Komunikace:
Ethernet, LON, BacNet,
KNX/IP
Profibus, DeviceNet,
CanOpen, Modbus, ….

## Slide 23: Barevné značení modulů
Digitální vstupy
modrá
zelená
červená
žlutá
Digitální výstupy
Analogové vstupy
Analogové výstupy
Speciální funkce
Přiřazení objednacích čísel:
750–3xx  Komunikační moduly - neprogramovatelné
  4xx  DI/AI
  14xx  DI/AI
  5xx  DO/AO
  15xx  DO/AO
  6xx  napájení a speciální funkce
  8xx  řídicí jednotky (programovatelné)
  8xxx  řídicí jednotky (programovatelné)

## Slide 24
Informace o zapojení se uvádějí v katalogovém listě, nebo manuálu k modulu
Zapojení periférií

## Slide 25: HW přehled – 16DI/DO
na 12mm 16 signálů 24VDC
připojení plochým kabelem (konfekce)
rychlá bezchybná montáž

## Slide 26: HW přehled – 3F měření
modul pro měření v 1- a 3-fázových sítích
měření 3xU, 3xI, 3xP, cosφ, f, sled fází
výpočet jalového výkonu, spotřeby (dodávka, spotřeba)

## Slide 27: 3-fázové měření

## Slide 28: Vnitřní sběrnice K-Bus

## Slide 29: Série 753 …
…s konektorem
16 ruzných možností kódování
2: Vložení…
3: Zapojení konektoru
Vyjmutí konektoru
1: Příprava…

## Slide 30: Barevné rozlišení modulů
provedení i pro EExi – výbušné prostředí
bezpečnostní moduly – safety moduly
extreme XTR moduly
normální moduly a moduly s rozšířeným teplotním rozsahem

## Slide 31
eXTRemní teplotní odolnost
od -40°C do +70°C
eXTRemní zkratová odolnost
až do 5 kV
eXTRem vibrační odolnost
až do zrychlení 5G

## Slide 32: Příslušenství

## Slide 33: Konfigurace řídicí jednotky
Nastavení TCP/IP
RUNTIME Systém
Switch / LED
Ostatní nastavení

## Slide 34: Diagnostika
Diagnostika pomocí LED
BF/DIA Diagnostika PROFIBUS
CAN Diagnostika CANopen
MS/NS Diagnostika Ethernet
I/O Diagnostika K-Bus
U1…U4 Uživatelské LED
LNK ACT Aktivita a funkčnost IP

## Slide 35: IP Adresa
Možnost připojení dvěma způsoby
Pomocí USB servisního kabelu
Pomocí TCP/IP sítě
WAGO ETHERNET Settings

## Slide 36: RUNTIME Systém
Nezapoměňte!!!!!!!!!!!!!!!
Přepnout na vás RUNTIME systém – CODESYS 2 nebo e!COCKPIT
WAGO ETHERNET Settings
RUNTIME System

## Slide 37: Web-Based Management (WBM)
Spustit webový prohlížeč
Do řádku adresy zadat:
http://<IP_adresa_PFC>/wbm
Přihlašovací údaje:
admin + wago
Typ PLC, firmware
Stav PLC, datum, čas, režim
Nastavení síťových rozhraní
Nastavení služeb (FTP, SSH, …)
Update firmware
Nastavení zabezpečení (hesla, firewall)
Zapnutí vizualizace / webserveru
Webový prohlížeč >>> 192.168.1.17/wbm

## Slide 38: Web-based Management
Uživatel: admin
Heslo: wago

## Slide 39: Web-based Management

## Slide 40: Web-based Management