## Slide 1: sériová komunikace
HART, DALI a MQTT

## Slide 2: HART
HART = Highway Addressable Remote Transducer
Ke komunikaci s analogovými senzory a ovládání analogových zařízení (např. ventily)
Ke komunikaci využívá proudové smyčky (current loop)
  Min./Max. hodnota senzoru 4 mA / 20 mA
  Odolné vůči poklesu napětí –> velká komunikační vzdálenost
Využívá „digital over analog“
  Analog –> analogová hodnota senzoru
  Digital –> sériová komunikace (informace o senzoru, atd.)
Možnost zapojení více zařízení do multidrop sítě (bus)
Přesnost analogové hodnoty záleží na A/D převodníku přijímače

## Slide 3: Digital over analog (HART)
Založen na standardu Bell 202 a využívá frequency-shift keying (FSK) modulaci
Přenos až 1200 baudů
  (2-3 změny proměnných za sekundu)
Logická 1 – 1200 Hz
Logická 0 – 2200 Hz

## Slide 4
MQTT = Message Queuing Telemetry Transport
Využívá publish/subscribe model, kde každá zpráva má definované téma (topic)
Navrženo pro IoT
  Nízká spotřeba
  Jednoduše rozšiřovatelné
Broker – centrální jednotka, která se stará o přeposílání zpráv a řídí komunikaci (pouze jeden)
Client – jakékoli zařízení, které posílá zprávy (publish) nebo sleduje určité téma (subscribe)

## Slide 6
DALI = Digital Addressable Lighting Interface
Otevřený protokol – velké množství zařízení
Určeno pro ovládání světel a senzorů
Pro komunikaci využívá dva vodiče
  Zařízení mohou být napájena přes komunikační sběrnici (BUS powered)
Každé zařízení má svou vlastní adresu
Obousměrná komunikace
DALI zařízení dohromady vytváří robustní síť
  Lze zapojit v jakékoliv konfiguraci, ale nelze vytvořit smyčky

## Slide 7: Domácí práce a podpůrné materiály
Zhlédnout podpůrná videa
  What is HART Protocol?
  What is MQTT? What you need to know
Podpůrné materiály
  HART Technology Explained
  MQTT home page
  What is DALI?